河南省鸿基鼓风机有限公司

www.zkgufengji.com

质量第一 顾客至上

企业名称：河南省鸿基鼓风机有限公司

固定电话：0394-8531168

移动电话：189 0387 6663

传真号码：0394-8531168

电子邮件：2827054877@qq.com / zkgufengji@163.com

主营产品：离心风机、鼓风机、轴流风机、锅炉风机

网址：www.zkgufengji.com

- 用途

- Y5-47型锅炉离心引风机是为燃用各种燃质并配有消烟除尘装置的1t/h~20t/h工业锅炉配套设计的最高全压效率达90.5%的引风机，凡进气条件相当，性能相近者均可选用，但最高温度不得超过250oC，在引风机前必须加装效率不得低于85%的除尘装置，以降低进入风机的烟气含尘量，提高风机寿命。

- 特点

- 当前锅炉系列较多，燃用煤质优劣悬殊，配用除尘器阻力不一，所配引风机的风压、风量差异较大，为适应上述情况，考虑到风机的经济性，除配20吨/小时锅炉的引风机因功率较大而采用D式传动外，其余均采用C式传动，这样不仅能以同一个机号不同转速来满足同一吨位锅炉配置各类除尘器的要求，减少了风机的系列机号，而且也便于使用单位根据实际情况，自行变换主轴转速来获得所需要的教理想的风量和风压。

- 型式

- 1、该引风机制成单吸入，机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。

- 2、引风机可根据用户需要制成左旋和右旋两种。从电动机一端正视，如叶轮顺时针旋转则称右旋风机，以“右”表示，反之，称左旋风机，以“左”表示。

- 3、风机的出口位置以机壳的出风口角度来表示，“左”、“右”均可制成0o、90o、180o三种角度。

- 四、结构和特点

- 风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节门等部分组成：

- 叶轮——由12片材料为16Mn的后倾平板叶片，焊接与弧锥形前盘与平板形后盘中间，经静、动平衡校正和超速运转试验，因此运转平稳可靠，有较高的强度和耐磨性，使用寿命较长。

- 机壳——用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。

- 进风口——敛散式进风口制成整体结构，用螺栓固定于机壳入风口一侧。

- 传动组——传动主轴以优质钢制成，采用滚动轴承。№4~6由整体和分体两种轴承箱供用户选用，整体结构用30#机油润滑，分体传动用二硫化钼润滑脂，№8以上有油位标志及温度计，有水冷装置，须加输水管，耗水量0.5~1m3/h，№6以下用风扇自冷，传动与机壳之间用两个半圆风扇叶自冷，№8~12.4用两只并列轴承座。

- 调节门——用以调节风量，轴向装于进风口前，转动灵活，调节范围，由全开到全闭，№8以上采用花瓣式，№6以下采用蝶阀式，为使调节门正常工作，须保持良好的润滑状态，采用膨胀润滑脂。

- 选择与应用

- 本风机的性能均按照№6模型无因次性能换算

- 无因次性能换算为有因次的计算公式如下：

- 全压 H=ρ⋅U2⋅H       (Pa)

- 流量 Q=π4⋅D22⋅U⋅Q×3600    (m3/h)

- 式中： D2——叶轮外径             (m)

- U——叶轮外圆线速度        (m/sec)

- ρ——气体密度               (kg/m2)

性能表中提供的参数。№4－№6性能按气体温度为250℃，大气压力为101325Pa，气体密度为0.672kg/m3的烟气介质计算；№8以上性能按气体温度为200℃，大气压力为101325Pa，气体密度为0.745kg/m3的烟气介质计算。

| 产品型号 | 转 速 r/min | 序号 | 全 压 Pa | 流 量 m3 / h | 电 动 机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功率 kW |
| Y5-47 № 4 C | 2900 | 1 | 1451～990 | 2750～5060 | Y100L－2 | 3 |
|  | 3300 | 1 | 1873～1284 | 3130～5750 | Y112M－2 | 4 |
| Y5-47 № 5 C | 2620 | 1 | 1843～1265 | 4840～8990 | Y132S1－2 | 5.5 |
|  | 2900 | 1 | 2265～1549 | 5360～9870 | Y132S2－2 | 7.5 |
| Y5-47 № 6 C | 2620 | 1 | 2657～1824 | 8370～15410 | Y160M2－2 | 15 |
|  | 2850 | 1 | 3148～2147 | 9110～16760 | Y160L－2 | 18.5 |
| Y5-47 № 8 C | 1820 | 1 | 2530～1726 | 13780～25360 | Y180L－4 | 22 |
|  | 1980 | 1 | 2991～2049 | 15000～27600 | Y200L－4 | 30 |
| Y5-47 № 9 C | 1740 | 1 | 2922～2000 | 18780～34550 | Y225S－4 | 37 |
|  | 1820 | 1 | 3197～2189 | 19640～36140 | Y225M－4 | 45 |
| Y5-47 № 12 D | 1450 | 1 | 3608～2471 | 37100～68250 | Y280S－4 | 75 |
| Y5-47 №12.4 D | 1450 | 1 | 3854～2638 | 40940～75330 | Y280M－4 | 90 |

三、风机的型式和结构
⒈ 引风机制成单吸入，机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。
⒉ 引风机又可制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。从电动机一端正视，叶轮工作时顺时针旋转称为顺时针旋转风机，以"顺"表示；逆时针旋转称为逆时针旋转风机，以"逆"表示。
⒊ 风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。"顺"和"逆"均可制成0°、90°和180°三种角度。
　　风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、及调节门等部分组成。
四、风机的安装、使用与维护
⒈ 安装前应对风机各部件进行全面检查。机件是否完整，各部联接是否紧密，叶轮、主轴、轴承等主要机件有否损伤，传动组是否灵活等等。如发现问题应立即予以修好和调整。 
⒉ 安装时严禁杂物和工具掉入或遗留在机壳内。在一些接合面上，为了防止生锈造成的拆卸困难，应涂上一些润滑脂或机械油。进、出风管道联接时应使之自然吻合，不得强行联接，更不允许将管道等重量加在风机各部件上，力求风机处于稳定的水平位置。
⒊安装要求
(1) 为得到高效率，应按图纸所示的位置及尺寸进行安装。特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
(2) 三角带传动的，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不错位。套上胶带后，装上用户自制的安全罩，以利安全。
(3) 联轴器传动的。风机主轴与电机轴的不同轴度，联轴器两端面的不平行度均不得超过0.05mm。
(4) 安装调节门时，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。
(5) 安装后，试拔动传动组，避免有过紧或与固定部分碰撞现象。
⒋ 全部安装完毕，在总检合格后，方能进行试运转。
　　为了防止电机因过载毁坏，在风机启动和试运转时，必须在无载荷（关闭进风管道中的闸门或调节门）的情况下进行。如运转情况良好，然后逐步打开烟道闸或调节门作满载荷的正常工况（规定全压和流量）的连续运转试验。所安装的风机试运行时间不少于2小时，修理安装后的风机试运转时间不少半小时。如无异常现象发生，方可正式投入使用。
　　锅炉引风机所选用的功率，系指在特定工况下，加上机械损失、自冷风盘的电耗与应有的贮备量而言，并非风机在风门全开时所配的功率，故在使用时切勿将风门全开（管道有阻力例外），在运转过程中应严格控制电流，不得超过电机额定值，否则均会烧坏电机。
⒌ 风机的维护
　　为了避免由于维护不当而引起人为故障及事故发生，预防风机及电动机各方面的自然故障及事故的发生，从而充分发挥设备的效能，延长设备的使用寿命。因此，必须加强风机的维护。
㈠ 风机维护工作注意事项：
1、只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。 
2、如风机设备在检修后开动时，则需注意风机各部位是否正常。
3、定期清除风机内部特别是叶片处积灰、污垢等杂质，并防止锈蚀。
4、为了确保人身安全，风机的维护必须在停车时进行。
㈡ 风机正常运转中的注意事项
1、在风机的开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象时，应立即进行检查，设法消除。如发现大故障应立即停车检修。
2、除每次拆修后应更换润滑剂外，正常情况下1～3月更换一次润滑剂。
3、三角胶带应经常保持胶带均匀拉紧状态，周围温度不宜过高，并避免胶带与油脂接触。