河南省鸿基鼓风机有限公司

www.zkgufengji.com

质量第一 顾客至上

企业名称：河南省鸿基鼓风机有限公司

固定电话：0394-8531168

移动电话：189 0387 6663

传真号码：0394-8531168

电子邮件：2827054877@qq.com / zkgufengji@163.com

主营产品：离心风机、鼓风机、轴流风机、锅炉风机

网址：www.zkgufengji.com

# 目录

 目录	- 1 -

一、 产品简介	- 2-

1、用途

2、形式

3、结构

二、 性能与选择	- 3 -

三、 安装与使用	- 7 -

四、 操作与维护	- 8 -

1、操作

2、维护

# 产品简介

- 用途

- Y5-48型锅炉引风机是为燃用各种燃质并配有消烟除尘装置的1t/h~20t/h工业锅炉配套设计的，凡进气条件相当，性能相近者均可选用，但是做高温度不得超过250oC,在引风机前面必须加装效率不得低于85%的除尘装置，以降低进入风机的烟气含尘量，提高风机寿命。

- 形式

- （1）、引风机制成单吸入，机号有4、5、6.3、8、120、12.5六种。

- （2）、引风机可制成左旋和右旋两种形式，，从电动机一端正视，如叶轮顺时针旋转则称右旋风机，反之，称左旋风机。

- （3）、风机的出口位置以机壳的出风口角度表示，“左”、“右”均可制成0、45、90、135、180、225六种角度。

- 结构

- 本风机由叶轮、进风口、调节门、传动组等部分组成：

- 叶轮---有后倾平板叶片12片，材料为16Mn，焊接与弧锥形轮盖与平板形轮盘中间，经静、动平衡校正，运行平稳，强度高。

- 机壳---用钢板焊接成蜗壳形整体。在蜗板上还开有清灰门，便于清楚堆积在叶片上和机壳内的积灰，保证叶轮的平衡性和气动性能。

- 进风口---做成收敛式流线型整体结构，用螺栓固定于机壳入口一侧。

- 调节门---调节门为花瓣形，4~6.3机号的为9片，8号以上的为11片，轴向安装与进风口前，采用外部传动结构，灵活方便。调节范围为0（全开）到90（全闭）。调节门的搬把位置从进风口看在右侧。

- 传动组---由主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成，采用滚动轴承，水冷整体轴承箱，因此，必须加装输水管，耗水量随环境温度不同而异，一般按0.5~1m3/h考虑。轴承箱装有温度计和油位指示器，润滑油采用30#机油，加油量按照油位标志实施。

# 性能与选择

- 该说明书中给出10号样机的无因次性能表及曲线，有给出的无因次性能表或曲线计算10号机以上的风机的无因次性能。

- 由无因次参数计算有因次参数的公式为：

Q=900πD22.U2ϕ  Kp=ρ1U22Ψ101300ρ1U22ψ354550+13.5−1

P=ρ1U22ψKp   Nre=π.D224000ρ1.U23.λ

其中式中：Nre=Ninηm.K

Q----流量       ()        K p ----全压压缩性系数

P----全压                Nin---- 内功率

D2----叶轮叶片外缘直径    Nre----所需功率

U2----叶轮叶片外缘线速度   ηm----机械效率0.95

ρ1----进气密度           K----电机容量储备系数1.3

离心风机的性能一般均在指定状态下输送气体的性能。4C~6.3C的指定状态为：大气压Pa=101325Pa，介质为烟气，气体温度t=200oC，气体密度ρ=0.745kg/m3。8C~12.5C的指定状态为：大气压Pa=101325Pa，介质为烟气，气体温度t=140oC，气体密度ρ=0.85kg/m3。带调节门风机的性能参数均为调节门叶片全开时的参数。当使用条件与指定状态不符合时，则必须把非指定状态的性能换算到指定状态的性能，其换算公式为：

Q0=Qn0n       P0=Pn0n2ρ0ρ⋅KpKp0

Nin=Ninn0n3⋅ρ0ρ      ηin0=ηin

注：式中ηin-----内效率  n-----为转速(r/min)

ρ-----进气密度(kg/m3)

有注脚0为指定状态。无注脚0的为使用状态

Y5-48 № 10样机的无因次性能表

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ | 0.0385 | 0.0975 | 0.1115 | 0.1255 | 01395 | 0.1535 | 0.1675 |
| Ψ | 0.585 | 0.579 | 0.562 | 0.536 | 0.500 | 0.388 | 0.388 |
| Ψd | 0.0185 | 0.0252 | 0.0330 | 0.0419 | 0.0519 | 0.0632 | 0.0758 |
| λ | 0.0649 | 0.0711 | 0.0762 | 0.0806 | 0.0841 | 0.0860 | 0.0863 |
| ηin | 0.753 | 0.794 | 0.822 | 0.835 | 0.829 | 0.803 | 0.753 |

Y5-48性能参数表

| 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电动机 |  | 皮带 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号 | 功率 KW | 代号 | 规格 |
| 3500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2932 3374 3807 4254 4686 5143 5564 | 2221 2254 2173 2068 1914 1726 1501 | Y132S1-2 | 5.5 | A | 1800 |
| 3150 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2602 2993 3378 3375 4158 4563 4937 | 1746 1772 1708 1626 1505 1357 1180 | Y112M-2 | 4 | A | 1800 |
| 2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2313 2661 3003 3355 3696 4056 4388 | 1377 1398 1348 1283 1188 1071 932 | Y100L-2 | 3 | A | 1600 |
| 2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2065 2376 2681 2996 3300 3622 3918 | 1097 1113 1073 1022 946 853 742 | Y90L-2 | 2.2 | A | 1600 |

# 三、安装与使用

- 1、安装前：应对风机的各部件进行全面检查。如，机件是否完整，叶轮与机壳的旋转方向是否一致，各部件联接是否紧固，叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤，传动组是否灵活等。

- 2、安装时：注意检查机壳，机壳内应该有掉入或遗留的工具盒杂物。在一些接合面上，为了防止生锈，减少拆卸困难，应涂一些润滑脂或机械油。风机与地基结合面，进出风管道联接面均应仔细调整，使之自然吻合，不得强行联结，更不许将管道重量加在风机各部件上，并注意保证风机的水平位置。

- 3、安装要求：

- (1)、按照图纸所标位置与尺寸安装。为了确保高效率，特别要保证进风口与叶轮的轴向和径向间隙尺寸。

- (2)、主轴三角带轮与电动机三角带轮相对之槽不得错位。套上胶袋后，应安装安全罩(用户自制)，以利安全。

- (3)、安装调节门，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。

- (4)、安装后，试拨传动组，检查是否有过紧或固定部位刮蹭甚至碰撞等反常现象。

- 风机的试运行：全部安装完毕后，在总检合格后，才能进行试运行，为了防止电机过载烧毁，在风机启动和试运转时，必须在无载荷(即关闭进气管道中的闸门或调节门)的情况下进行的。如情况正常，然后再逐步打开调节门作满载荷和连续运转试验，新安装的风机其试运行时间不少于2个小时，修理后的风机其试运转的时间不少于半个小时，如无异常现象发生，方可正式使用。在运转过程中应严格控制电流不得超标。

# 操作与维护

- 1、操作

- a、检查风机各部件的间隔尺寸，转动部分与固定部分有无刮蹭甚至碰撞现象。

- b、检查轴承箱的油位是否在最低与最高油位之间。

- c、检查电气线路及仪表是否正确。

- d、检查冷却部分是否正常。关闭调节门。

- e、点车观察有无异常现象，如无异常现象点车时间拉长，直至正常转速。达到正常转速后，逐渐调大调节门，直至规定负荷为止。

- f、如发觉风机有剧烈振动、撞击、轴承温度迅速升高等反常现象，必须紧急停车，检查原因。

- 维护

- a、风机不许带“病”运行。

- b、定期清除风机内部特别是叶轮处积灰、污垢等杂质，并防止生锈。

- c、风机的维护和移动必须是在停车、断电且有人员监护下进行。

- d、除每次检修更换润滑剂外，正常情况下1-3个月更换一次润滑剂。

- e、风机的安装、调试现场不得有儿童、老人等行动不便或者是无关人员在场停留或围观。